## Отчет
Приложение №8
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и
качества поставляемых товаров и услуг для организации по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической
сетью и территориальных сетевых организаций,
утвержденных приказом Минэнерго России
от 29.11.2016 №1256
Форма 8.1. Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации за 2019 год
ООО Сетевая компания «Энергоресурс»
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ | 0.38 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.7 | 4.13 | 0
2 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-40 п.Вязовая | 0.38 | 2019-02-18 13:00 | 2019-02-18 16:00 | В | 3 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-40 п.Вязовая, ввод с оп.№27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 1 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1-2 ТП-102 п. жд. ст. Минка | 0.38 | 2019-03-06 15:45 | 2019-03-06 18:45 | В | 3 | ВЛ-0,4 кВ Л-1-2 ТП-102 п. жд. ст. Минка, ввод с оп.№23 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 42 |  | 2 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
4 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-102 п. жд. ст. Минка | 0.38 | 2019-03-07 07:55 | 2019-03-07 11:00 | В | 3.08 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-102 п. жд. ст. Минка, пролет оп.34-35 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 |  | 3 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
5 | ООО СК "ЭнР" | ТП | ТП-40 п.Вязовая | 6 | 2019-03-14 12:05 | 2019-03-14 13:05 | В | 1 | ТП-40 п.Вязовая, тр-р ТМ 250/6/0,4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 210 |  | 4 | 3.4.12.2 | 4.15 | 1
6 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 ТП-10 п.Вязовая | 0.22 | 2019-03-20 13:50 | 2019-03-20 14:30 | В | 0.67 | Л-1 ТП-10 п.Вязовая, ввод с оп.№3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 5 | 3.4.8.2 | 4.13 | 1
7 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 ТП-10 п.Вязовая | 0.22 | 2019-03-25 10:30 | 2019-03-25 11:00 | В | 0.5 | Л-1 ТП-10 п.Вязовая, ввод с оп.№15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 6 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
8 | ООО СК "ЭнР" | ТП | ТП-101 п.жд. ст. Минка | 10 | 2019-03-30 15:20 | 2019-03-30 18:45 | В | 3.42 | ТП-101 п.жд. ст. Минка, Л-1 пролет опор 7 - 7/1 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 230 |  | 7 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
9 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-40 п.Вязовая | 0.38 | 2019-04-04 14:45 | 2019-04-04 16:30 | В | 1.75 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-40 п.Вязовая, пролет оп.11-12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 |  | 8 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
10 | ООО СК "ЭнР" | КЛ | КЛ-0,4кВ КЛ-2 ТП-118 п.Совхозный | 0.38 | 2019-04-15 08:00 | 2019-04-15 12:00 | В | 4 | КЛ-0,4 кВ КЛ-2 ТП-118 от ПС 35/10 "Жилпоселок" п.Совхозный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 |  | 9 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
11 | ООО СК "ЭнР" | КЛ | "ЭЧЭ-51 Усть-Катав-тяга" КВЛ-10кВ ф.№5 "Пионерлагерь" г.Усть-Катав | 10 (10,5) | 2019-04-20 16:00 | 2019-04-20 19:45 | В | 3.75 | КЛ 10кВ ф.№5 "Пионерлагерь" г.Усть-Катав | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  | 10 | 3.4.12.4; 3.4.13.4 | 4.12 | 1
12 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2-6 ТП-88 п.Малый Бердяш | 0.38 | 2019-04-28 14:30 | 2019-04-28 19:30 | В | 5 | ВЛ-0,4кВ Л-2-6 ТП-88 п.Малый Бердяш, пролет опор 10-1-8÷10-1-10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 |  | 11 | 3.4.12.2 | 4.16 | 1
13 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-102 п.ж/д ст.Минка | 0.38 | 2019-04-28 14:50 | 2019-04-28 16:00 | В | 1.166 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-102 п.ж/д ст.Минка, ввод с опоры 36.3 до д.2, ул.Красный порядок | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 12 | 3.4.8.4 | 4.12 | 1
14 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-17 п.Вязовая | 0.38 | 2019-05-10 01:55 | 2019-05-10 03:55 | В | 2 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-17 п.Вязовая, ввод с оп.№27 до д.17 по ул.С.Разина | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 148 |  | 13 | 3.4.8.5 | 4.13 | 1
15 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-88 п.Малый Бердяш | 0.38 | 2019-05-14 16:40 | 2019-05-14 18:30 | В | 1.833 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-88 п.Малый Бердяш, оп.№3-5 Л-1-1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 110 |  | 14 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
16 | ООО СК "ЭнР" | ТП | ТП-38 п.Вязовая | 6 (6,3) | 2019-05-22 10:30 | 2019-05-22 15:15 | В | 4.75 | ТП-38 п.Вязовая КЛ-6кВ от оп.68 до ТП-38 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 320 |  | 15 | 3.4.14 | 4.12 | 1
17 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-5 п.Вязовая | 0.38 | 2019-05-24 11:30 | 2019-05-24 16:30 | В | 5 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-5 п.Вязовая пролет опор 4÷5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 16 | 3.4.14 | 4.13 | 1
18 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,22кВ Л-6 ТП-5 п.Вязовая | 0.22 | 2019-05-26 11:00 | 2019-05-26 13:30 | В | 2.5 | ВЛ-0,22кВ Л-6 ТП-5 п.Вязовая, ввод с оп.№12 до д.26 по ул.Октябрьская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 17 | 3.4.8.5 | 4.13 | 1
19 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-40 п.Вязовая | 0.38 | 2019-06-05 12:40 | 2019-06-05 16:00 | В | 3.333 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-40 п.Вязовая, фаза "В" | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | 18 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
20 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-10 п.Вязовая | 0.38 | 2019-06-06 18:00 | 2019-06-06 19:30 | В | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-10 п.Вязовая | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 202 |  | 19 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
21 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-6кВ "Центр-2" | 6 (6,3) | 2019-06-25 18:04 | 2019-06-25 21:04 | В | 3 | ВЛ-6кВ "Центр-2" от оп.№1в до РУ-6кВ ТП-3 г.Юрюзань | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2546 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 20 | 3.4.8.4 | 4.13 | 1
22 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-40 п.Вязовая | 0.38 | 2019-06-29 13:40 | 2019-06-29 17:40 | В | 4 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-40 п.Вязовая, ввод с оп.№13 до д.13, д.15 по ул.Пролетарская | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  | 21 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
23 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-3 г.Катав-Ивановск | 0.38 | 2019-06-30 20:00 | 2019-06-30 22:00 | В | 2 | ВЛ-0,4кВ ТП-3 г.Катав-Ивановск, пролет оп.1-3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 104 |  | 22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
24 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Центр-2" | 6 (6.3) | 2019-07-20 18:00 | 2019-07-20 22:23 | В | 4.383 | ВЛ-6кВ "Центр-2" от СР-201 до ТП-19 в пролете опор №19-16, №19-18 г.Юрюзань |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1936 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 23 | 3.4.12.2 | 4.3 | 1
25 | ООО СК "ЭнР" | ПС | ПС 35/10 Жилпоселок от ЛЭП-1 35 кВ г. Юрюзань | 35 | 2019-07-20 18:47 | 2019-07-21 15:28 | В | 20.683 | ПС 35/10 Жилпоселок от ЛЭП-1 35 кВ г. Юрюзань |  | ФГУП "ПСЗ" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1600 | ФГУП "ПСЗ" | 24 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
26 | ООО СК "ЭнР" | КЛ | КЛ-10кВ от ТП-149 до ТП-155 п.Совхозный | 10 (10.5) | 2019-07-21 15:50 | 2019-07-21 22:00 | В | 6.1667 | КЛ-10кВ от ТП-149 до ТП-155 п.Совхозный |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 400 |  | 25 | 3.4.14 | 4.12 | 1
27 | ООО СК "ЭнР" | КЛ | КЛ-10кВ от яч.6 КРУ-10 кВ ПС 35/10 Жилпоселоек до ТП-152 Т-1 Котельная | 10 (10.5) | 2019-07-22 09:15 | 2019-07-22 12:22 | В | 3.1167 | КЛ-10кВ от яч.6 КРУ-10 кВ ПС 35/10 Жилпоселоек до ТП-152 Т-1 Котельная, г. Юрюзань, пос. Совхозный |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  | 26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
28 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-88 п.Малый Бердяш | 0.4 | 2019-07-28 09:41 | 2019-07-28 11:00 | В | 1.316 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-88 п.Малый Бердяш, пролет опор 1÷2 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 |  | 27 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
29 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,22кВ Л-1-1 ТП-88 п.Малый Бердяш | 0.4 | 2019-07-29 17:00 | 2019-07-29 19:00 | В | 2 | ВЛ-0,22кВ Л-1-1 ТП-88 п.Малый Бердяш, пролет опор 3-3÷3-4 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 |  | 28 | 3.4.14 | 4.13 | 1
30 | ООО СК "ЭнР" | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП-3 до Инфекционного корпуса ЦРБ г.Катав-Ивановск | 0.38 | 2019-08-05 08:00 | 2019-08-05 14:10 | В | 6.166 | КЛ-0,4кВ ТП-3 до Инфекционного корпуса ЦРБ г.Катав-Ивановск, фаза "С" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 29 | 3.4.13 | 4.13 | 1
31 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-10 п.Вязовая | 0.38 | 2019-09-08 11:00 | 2019-09-08 14:00 | В | 3 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-10 п.Вязовая, ввод с оп. №22 до д.16 по ул.Кононовича | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 30 | 3.4.13.4 | 4.6 | 1
32 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-17 п.Вязовая | 0.38 | 2019-09-16 13:02 | 2019-09-16 13:20 | В | 0.3 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-17 п.Вязовая, пролет опор 30÷30-1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 243 |  | 31 | 3.4.8 | 4.17 | 1
33 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-6 кВ №21 п.Половинка | 6 (6,3) | 2019-09-19 11:00 | 2019-09-19 14:00 | В | 3 | ВЛ-6 кВ №21 п.Половинка, отпайка от оп.№59 до ТП-74 в пролете оп.39÷40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 670 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго"; ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 32 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
34 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-17 п.Вязовая | 0.38 | 2019-10-08 21:07 | 2019-10-08 22:07 | В | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-17 п.Вязовая, АВ-1 в РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 243 |  | 33 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
35 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-6 кВ №21 п.Половинка | 6 (6,3) | 2019-10-14 05:48 | 2019-10-14 08:32 | В | 2.733 | ВЛ-6 кВ №21 п.Половинка, отпайка от оп.№59 до ТП-74 в пролете оп.14÷15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 670 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго"; ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 34 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
36 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-17 п.Вязовая | 0.38 | 2019-11-07 19:40 | 2019-11-07 22:40 | В | 3 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-17 п.Вязовая, АВ-1 в РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 230 |  | 35 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
37 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-17 п.Вязовая | 0.22 | 2019-12-14 08:00 | 2019-12-14 11:00 | В | 3 | ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-17 п. Вязовая,д. 25, оп. 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 36 | 3.4.13.4 | 4.10 | 1
37 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-15 п. Лесной | 0.22 | 2019-12-21 20:00 | 2019-12-21 21:15 | В | 1.25 | ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-15 п. Лесной,д. 7, оп. 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 37 | 3.4.13.4 | 4.10 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 121.3664 | x | x | x | 687 | 0 | 3 | 684 | 0 | 1 | 13 | 673 | 0 | 11365 |  | x | x | x | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 121.38 | x | x | x | 687 | 0 | 3 | 684 | 0 | 1 | 13 | 673 | 0 | 11365 |  | x | x | x | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 1
Директор ООО СК «ЭНР» А.С.Левашов
Должность Ф.И.О. Подпись

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь